	управляемые источники питания серии 
EL-FA2000
 0…270В       0…90А      19” 3U      IP54 
Паспорт / Инструкция по эксплуатации

	[image: image1.png]MOCTABKA, MPOEKTUPOBAHME, ) L
NPOU3BOACTBO, OBECNYXUBAHUE Jp — n Id M

ANEKTPOHHblIE KOMMOHEHTbl 1 UCTOYHUKN NUTaHUA

= (812) 320-8825
320-8826
767-0733





	[image: image2.jpg]



Особенности:
· защита от неблагоприятных условий эксплуатации (IP54). 
· микропроцессорное управление
· цифровая индикация выходного тока, напряжения и температуры; 

· регулировка выходного напряжения от 0 до максимального значения;

· регулировка ограничения выходного тока от 0 до максимального значения;

· ручная регулировка тока и напряжения с помощью встроенного энкодера; 

· управление по цифровому интерфейсу (RS232, RS485) 

· программа для удаленного управления (Windows); 

· установка на горизонтальную поверхность или в 19" шкаф, высота 3U; 

· универсальный вход (переменное или постоянное напряжение);

· активный корректор мощности; 

· защита от перегрева, КЗ, превышения входного и выходного напряжения; 

· встроенный фильтр радиопомех (EMI); 

· плавный старт и ограничение пускового тока;
· соединение «ведущий-ведомый» (опция);
· релейный сигнал «авария» (опция);

· управление  аналоговым сигналом (опция);

Применение:
● светодиоды    ● лазеры   освещение   ● зарядные устройства     ● соленоиды  
● магнитные усилители   ● заряд конденсаторов    ● рентгеновские установки
● лабораторные источники питания   ● гальваника   ● элементы пельтъе
● электромагнитные ускорители   ● магнитные усилители   
[image: image3.jpg]



Модельный ряд:
Тип:

Номинальное выходное напряжение, В

Регулировка выходного
напряжения, В
Регулировка выходного
тока, А
Пиковая мощность, Вт (**)
EL-FA2000-24*
24
0…36
0…90
2000 

EL-FA2000-48*
48
0…72
0…45
2000
EL-FA2000-110*
110
0…142
0…22.5
2000
EL-FA2000-220

220
0…270
0…10
2000
* - находятся в разработке
** - максимальная мощность при входном напряжении >230В и принудительном внешнем обдуве, либо кратковременно
Варианты управления и индикации:
Обозначение

Управление внешним аналоговым сигналом 0…+5В
Управление встроенным энкодером

Управление по цифровому интерфейсу

Цифровая индикация тока и напряжения

EL-FA**-**Ai
●

●

нет

●

EL-FA**-**D2

нет

●

RS-232

●

EL-FA**-**D4

нет

●

RS-485

●


	Указание мер безопасности
В схеме управляемого источника питания (УИП) имеется высокое напряжение, поэтому обслуживающий персонал обязан выполнять правила техники безопасности, относящиеся к установкам до 1000В. Все работы по подключению проводить при обесточенной сети с соблюдением соответствующих правил ПУЭ и безопасности. При подключении и обслуживании необходим персонал в количестве не менее 2-х человек.
Подготовка к эксплуатации

Установить УИП в пожаробезопасном месте. При установке в шкаф необходимо обеспечить принудительную конвекцию воздуха 3 вентиляторами размером 92 – 120 мм. Обесточить силовую сеть. Произвести подключение входных, выходных и управляющих проводов. Сечение силовых соединительных проводов выбрать согласно таблице 

Номер AWG
(GAUGE)
Диаметр,
 мм

Площадь
сечения, кв.мм
Maкс. ток,
при 5 а/кв.мм

0

8.30

54.079

270.4

1

7.35

42.385

211.9

2

6.54

33.617

168.1

3

5.83

26.654

133.3

4

5.19

21.137

105.7

5

4.62

16.763

83.8

6

4.12

13.293

66.5

7

3.67

10.544

52.7

8

3.26

8.363

41.8

9

2.91

6.629

33.1

10

2.59

5.258

26.3

11

2.31

4.171

20.9

12

2.05

3.309

16.5

13

1.83

2.623

13.1

14

1.63

2.081

10.4

Распайка силовых разьемов
Вход: 1 – фаза, 2 – нейтраль, 3 – земля
Выход: 1 – плюс, 2 - минус
Органы управления и индикации
[image: image4.jpg]Bl S CONTROLABLE POWER SUPPLY  EL-FA2000-220

e
& ©+
Voltage / Curr / Temp

Set / Select / Lock





На передней панели источника питания расположены органы управления и индикации:

1 - цифровой энкодер - предназначен для плавной регулировки выходного тока или напряжения, а также переключения режимов регулировки и блокировки управления
2 – переключатель «Power / Standby»  –  режим работы силового преобразователя
3 – светодиод «Power» –индикация включения силового преобразователя

4 – светодиод «Standby» - светодиод индикации спящего режима силового преобразователя

5 – знакосинтезирующий LCD дисплей 2Х8 с подсветкой для индикации параметров 
Управление по цифровому интерфейсу (RS-232, RS-485)
На передней панели источника питания расположен разъём DB-9 для подключения к ПК по интерфейсу RS-232 или RS-485.
Управление внешним аналоговым сигналом (опция)
Выходной ток и напряжение регулируются внешними аналоговыми сигналами 0...+5в. Вход управления гальванически развязан от входа и выхода источника. Имеется выход опорного напряжения +5В (максимальный выходной ток 20мА). Возможна регулировка с помощью внешних потенциометров, подключаемых через разъём, находящийся на задней панели источника.
  RS-232
   RS-485
Аналоговое управление

[image: image5.png]@

0000

5 - Com

00000

® |

2 -TxD

3-RxD






[image: image6]


	управляемые источники питания серии 
EL-FA2000

 0…270В       0…90А      19” 3U      IP54 

Паспорт / Инструкция по эксплуатации

	[image: image7.png]MOCTABKA, MPOEKTUPOBAHME, ) L
NPOU3BOACTBO, OBECNYXUBAHUE Jp — n Id M

ANEKTPOHHblIE KOMMOHEHTbl 1 UCTOYHUKN NUTaHUA

= (812) 320-8825
320-8826
767-0733





	Программное обеспечение

Для управления источниками питания возможно использовать поставляемую в комплекте программу «EL-Control». После запуска программы, в разделе «Connection setup» необходимо выбрать порт ПК, к которому подключен УИП, далее установить скорость обмена (по умолчанию 9600 бод), в строке «ModBus adress» ввести сетевой адрес УИП (по умолчанию 01). Далее нажать кнопку «Connect». Если подключения не произошло, то при нажатии кнопки «Device type» программа выдаст сообщение «Error - garbage on line». Если подключение прошло успешно, то при нажатии кнопки «Device type», в разделе «Device type» отразится тип подключенного УИП. Перемещая движки «V» и «C» в разделе «Output values» можно установить желаемые значения выходного тока и напряжения на выходе УИП. Используя раздел «Communication parameters» возможно изменить сетевой адрес УИП и скорость обмена информацией. Кнопка «Standby» используется для временного выключения УИП

Описание протокола обмена информацией

Характеристики физического канала связи:

Физический интерфейс - RS-232/RS-485

Гальваническая развязка абонентов канала – имеется;

Pежим обмена – дуплексный/полудуплексный;

Режим синхронизации – асинхронный;

Скорость обмена информацией – 9600÷115200 бод (по умолчанию 9600);

Доступ абонентов к среде передачи и правила обмена, регулируются программно реализованным протоколом обмена. Для обмена информацией используется протокол “ModBus ”.  Протокол предполагает полудуплексный обмен информацией по принципу “ведущий – ведомый “ (Master – Slave). Ведущее устройство в системе всегда одно.  Инициатором  циклов обмена является ведущее устройство.  Все остальные модули, подключенные к каналу связи, являются ведомыми.  Передача информации между  ведущим  и ведомыми устройствами   осуществляемся по принципу Запрос -- Ответ. Запросы и ответы представляют собой пакеты данных без пауз. Пауза между байтами внутри пакета не должна превышать времени передачи одного байта.  Источником запросов всегда является  ведущее устройство. Ведомое устройство постоянно прослушивает канал связи, ожидая адресованный к нему запрос. Если принят запрос, адресованный к данному  ведомому устройству и он полностью соответствует установленному в протоколе формату, то ведомое устройство в соответствии с командой и данными полученными из запроса выполняет необходимые действия и выдает в линию связи ответ установленного формата. Если принимаемый пакет запроса содержит неправильные данные (недопустимая команда, неверная контрольная сумма или длина данных), то он игнорируется, при этом ответ ведущему устройству не выдается.

Запросы могут быть двух видов: 

· писать данные в ведомое устройство;

· читать  данные из ведомого устройства.

Фрагмент файла карты используемых адресов и алгоритм расчета контрольной суммы приведёны в приложении, находящемся на CD диске, входящем в комплект поставки.
Использование УИП в качестве зарядного устройства
Возможно использование УИП в качестве зарядного устройства для свинцово-кислотных или герметичных гелевых аккумуляторов по алгоритму I-U,  ограничение тока выставляется исходя из ёмкости аккумулятора:  I заряда макс = 0,3 C Где С ёмкость аккумулятора в А*ч, например при использовании аккумуляторов 7А*ч ток заряда выставляется не более 2,1А. Выходное напряжение выставляется исходя из количества последовательно подключенных аккумуляторов 1 шт 12В – 13,65В; 2шт 12В – 27,3В; 3шт 12В - 41В; 4шт 12В - 54,6В.  Возможно использование УИП в качестве зарядного устройства для других типов аккумуляторов (Ni-Cd, Ni-Mh), для этого необходимо использование внешней схемы управления обеспечивающей требуемые алгоритмы заряда (Δt, ΔU).
	Комплектация

- УИП EL-FA2000
- Ручки – 2шт

- Паспорт  изделия
- Упаковка
Транспортирование и хранение

Условия транспортирования изделия – 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69 любым видом транспорта при обеспечении  защиты  от  механических повреждений и атмосферных осадков. Условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока. Гарантийный срок хранения  источника питания  – 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации источника питания  - 18 месяцев со дня продажи. Изделие лишается гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- нарушение правил эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации;

- изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре;

- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия.

- изделие имеет механические повреждения или повреждения вызванные стихией, пожаром и т.п.повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия жидкостей
Запрещается: 
· Вскрывать источник питания, находящийся под напряжением питающей сети.

· Подавать на управляющие входы блока питания напряжение более 5В.

· Производить подключение по схемам не согласованных с изготовителем.

Адрес сервисного центра: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40, ООО «Элим СП», тел. 766-05-83 

Дата изготовления: _______________201_ г    
Дата продажи:___________________ 201_ г            
Сер. №  _____________________________
Штамп предприятия


[image: image8.png]@ control

Fie 7
Output values

Standby

Cornestion setup

COM Pt ™ Disable output on et
Baudrate [115200 <] T Auto comnect on statup

M ModBus address [1

Device nfo

Device ype

=i
DeviceSetup
Device ype
S EETY © 300 /28
@ 80V /1508 Y
S EY € v /15
€ 00 /00 € 6av /128
C 178 € 51.20/51.28 test)
© 207388

Calbration parameters
Vokage. Curent

s oo | ad oo
Wi oo | wa fommo

Read cd. selup Save cal setup

Commuricaton parameters

Baudiste [115200  +| ModBus address [0

Save

Fica debug o]





	управляемые источники питания серии 
EL-FA2000

 0…270В       0…90А      19” 3U      IP54 

Паспорт / Инструкция по эксплуатации

	[image: image9.png]MOCTABKA, MPOEKTUPOBAHME, ) L
NPOU3BOACTBO, OBECNYXUBAHUE Jp — n Id M

ANEKTPOHHblIE KOMMOHEHTbl 1 UCTOYHUKN NUTaHUA

= (812) 320-8825
320-8826
767-0733






	Технические характеристики

	ВХОД
	Напряжение переменное
	70...264 В (2000Вт при входном напряжении >230В)

	
	Напряжение постоянное
	80...369 В (2000Вт при входном напряжении >230В)

	
	Коэффициент мощности
	>0,95

	
	КПД
	Полная нагрузка 89%, при нагрузке 50% - более 90%

	
	Входной ток
	<16А 

	
	Пусковой ток
	«Мягкий» старт

	
	Частота 
	47-63 Гц 

	ВЫХОД
	Дискретность установки тока и напряжения
	1024 шага

	
	Пульсации
	<1%

	КОММУТАЦИЯ
	Вход
	Вилка приборная ШР20П4ЭШ8-К  НКЦС.434410.111ТУ 

ответная часть розетка кабельная ШР20П4НШ8-К  НКЦС.434410.111ТУ

	
	Выход
	Розетка приборная ШР20П4ЭГ8-К   НКЦС.434410.111ТУ
ответная часть вилка кабельная ШР20П4НГ8-К    НКЦС.434410.111ТУ

	
	RS-232
	DB-9

	КОРПУС
	Защита
	IP54

	
	Материал
	Алюминий анокс + . Оцинкованная сталь + порошковая краска, черный цвет. Съемные ручки

	
	Охлаждение
	Пассивное

	
	Размеры
	Стандартный 19” 3U (высота- 135мм, глубина-340мм, ширина- 447мм)

	
	Общий вес
	12,5 кг

	ЗАЩИТА 
	Перегрев
	Процессорное управление, отключение блока

	
	Перегрузка и КЗ
	Электронное ограничение выходного тока

	
	Защита выхода от перемены полярности 
	Предохранитель (при подключении аккумулятора)

	ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖ . СРЕДЫ 
	Температура 
	Рабочая : -20…+50 °С

	
	Влажность 
	Рабочая без конденсации влаги при 25(С: 20%~80%, , хранение: 10% ~ 95% 

	ИЗОЛЯЦИЯ
	Вход-корпус
	1500VAC

	
	Вход-выход
	3750VAC

	
	Выход-корпус
	500VAC

	ДРУГОЕ 
	Электромагнитная совместимость  
	ГОСТ Р 51317.6.4-99, ГОСТ Р 51317.6.2-99, ГОСТ Р 51318.11


	Графики зависимости номинальное выходное напряжение/ выходной ток


[image: image10.png]o ? I[A] o LAl
22
1[A] I[A] 7

% | 24V ® 48V 10 1 10V 5 220V

u[v] u[vi] uivi] u[v]

4 8 12 16 20 24 28 32 36 0 8 16 24 32 40 48 5% 64 72 0 25 50 96 142 0 50 100 150 220 270

0




	Зависимость выходная мощность / входное напряжение


	
	

	[image: image11.png]PW]

120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

== AC_Vrms

|==DC_Vrms

20%

0%
70.0

120.0

170.0
uvi

220.0

270.0







	управляемые источники питания серии 
EL-FA2000

 0…270В       0…90А      19” 3U      IP54 

Паспорт / Инструкция по эксплуатации

	[image: image12.png]MOCTABKA, MPOEKTUPOBAHME, ) L
NPOU3BOACTBO, OBECNYXUBAHUE Jp — n Id M

ANEKTPOHHblIE KOMMOHEHTbl 1 UCTOYHUKN NUTaHUA

= (812) 320-8825
320-8826
767-0733






	Габартный чертеж


[image: image13.png]HllHlHllHlIHHIHIHIHIHIHIIHHHIHH |
w
S CONTROLABLE POWER SUPPLY EL-FA2000-220
| o &
Power [Q %
O Standby Voltage | Curr | Temp Set / Select / Lock _— " '—
o) T *‘
455 A 0
462 y
Poszemka npuogprHas WP20074 3 8-K
, FRLIC4344 10 TTTTY
L A.!..IIIIIIHIHIIHIIIHHIIHIIHH
; 7S 0B-9
pcd
Burka npudgpras UPZ04 E-K
%077 FRLIC4344T0.TTTTY
. 448
r—
[
l’V\
ﬁrw





[image: image14.png]5 - Analog GND

L - Adj | 0.5V)

3 - Adj U (0.5V)

2 - Fnalog control on 0/5V
1-+5V



