Габаритный чертеж блоков БПС15  (3 канала)

| Разъем | Тип разъема |
| --- | --- |
| Х1 (вход) | Клеммник винтовой ТВ-02В (3 контакта) |
|  | Корпус |
| L | ~ 220 В |
| N | ~ 220 В |
| Х2 (выход – дополнительные каналы) | Клеммник винтовой ТВ-02В (3 контакта) |
| 1 |  |
| 2 | Общий |
| 3 |  |
| Х3 (выход – основной канал) | Клеммник винтовой ТВ-02А (2 контакта) |
| 1 |  |
| 2 |  |

Типовая схема подключения блоков серии БПС15 (3 канала)

Где:	Х1, Х2 – клеммник винтовой типа ТВ-02В (3 конт.);

Х3 – клеммник винтовые типа ТВ-02А (2 конт.)

Rн1 – нагрузка основного канала;

Rн2 – нагрузка второго канала;

Rн3 – нагрузка третьего канала.

Примечания

1 Соответствие блоков настоящим ТУ (в части электрических параметров) проверяется на активной нагрузке (резисторы). Гарантируется работоспособность блоков при работе на нагрузку типа «генератор тока» с подключением нагрузки при достижении блоком выходного напряжения не менее 35 % от установившегося (номинального) значения.

Нелинейный характер нагрузки (лампы накаливания, галогенные лампы, источники вторичного электропитания и.т.д.), а также нагрузки с большей, чем установленная настоящими ТУ, емкостной составляющей должны оговариваться при заказе блоков.

2 Выход основного канала изолирован от выходов дополнительных каналов, что позволяет запитывать части оборудования, подключенные к разным электрическим потенциалам, например, к положительному и отрицательному выводам аккумуляторной батареи. Максимальная разность потенциалов при этом не должна превышать 100 В.

3 Максимально допустимая величина емкости нагрузки каждого канала указана в таблице 1.

Таблица 1

| Типономинал блока | Макс. допустимая емкость нагрузки основного канала, мкФ | Макс. допустимые емкости нагрузки дополнительных каналов, мкФ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| БПС15АВВ | 470 | 100 |
| БПС15АСС | 470 | 100 |
| БПС15АЕЕ | 470 | 47 |
| БПС15ВСС | 150 | 47 |
| БПС15ВЕЕ | 150 | 47 |
| БПС15СЕЕ | 150 | 47 |

Примечание – По договору между изготовителем и потребителем возможно изготовление блоков, допускающих работу на большую емкость в нагрузке.