## Управляемый источник питания

## EL-AS220-035А

Инструкция по эксплуатации / паспорт изделия

Назначение источника питания

Управляемый источник питания постоянного тока EL-AS220-035А (далее именуемый – УИП) предназначен для преобразования  входного напряжения  переменного тока в напряжение постоянного тока с возможностью регулировки выходного напряжения и тока согласно техническим характеристикам изделия.

ИПУ выполняет следующие функции:

- регулировка выходного напряжения встроенным потенциометром;

- регулировка ограничения выходного тока встроенным потенциометром;

- регулировка выходного напряжения внешним аналоговым потенциальным сигналом 0…+5В;

- регулировка ограничения выходного тока внешним аналоговым потенциальным сигналом 0…+5В;

- запуск и отключение УИП внешним сигналом;

- управление УИП по интерфейсу RS-232/RS-485 (при использовании опц. модуля);

- защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева;

- термоконтроль вращения вентиляторов;

- светодиодная индикация режима работы (стабилизация тока/ стабилизация напряжения);

- дополнительный выходной канал питания +12В 0,5А;

- потенциальный выход «контроль тока нагрузки»;

- параллельное и последовательное соединение нескольких блоков;

- полная гальваническая развязка вход/выход;

- релейный сигнал «неисправность», «сухие» контакты (опция);

- входной фильтр подавления высоковольтных импульсов (опция);

- цифровая индикация выходного напряжения и тока (при использовании опц. модуля).

Принцип действия

УИП построен на основе импульсного однотактного преобразователя напряжения с фазово-импульсной модуляцией.

Элементы управления и индикации

- R211 - регулировка выходного напряжения

- R213 - регулировка ограничения выходного тока

- J4 - переключатель «внутренняя/внешняя регулировка напряжения»

- J2 - переключатель «внутренняя/внешняя регулировка ограничения тока»

- R232 - порог срабатывания защиты по току (переход в дежурный режим)

- V201 - светодиод индикации режима (стабилизация тока/стабилизация напряжения)

Указание мер безопасности

В схеме УИП имеется высокое напряжение, поэтому обслуживающий персонал обязан выполнять правила техники безопасности, относящиеся к установкам до 1000В. Все работы по подключению проводить при обесточенной сети с соблюдением соответствующих правил ПУЭ и безопасности. При подключении и обслуживании необходим персонал в количестве не менее 2-х человек.

Подготовка к эксплуатации

Установить УИП в пожаробезопасном месте, исключающем попадание влаги и пыли внутрь корпуса. УИП устанавливается произвольно на DIN-рейку или шасси. Необходимо обеспечить свободное пространство рядом с вентиляционными отверстиями не менее 50мм. Обесточить силовую сеть. Произвести подключение входных, выходных и управляющих проводов согласно схеме подключения. Максимальная сила тока на 1 клемму - 10А. Подключение блока осуществляется через съемный клеммник с винтовыми зажимами. Силовые соединительные провода выбрать согласно таблице.

| Номер AWG (GAUGE) | Диаметр, мм | Площадь сечения, кв.мм | сопротивление 1 м провода при 20° С, Ом | Maкс. ток, при 5 а/кв.мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3.26 | 8.363 | 0,00222 | 41.8 |
| 9 | 2.91 | 6.629 | 0,00278 | 33.1 |
| 10 | 2.59 | 5.258 | 0,00399 | 26.3 |
| 11 | 2.31 | 4.171 | 0,00445 | 20.9 |
| 12 | 2.05 | 3.309 | 0,00556 | 16.5 |
| 13 | 1.83 | 2.623 | 0,00692 | 13.1 |
| 14 | 1.63 | 2.081 | 0,0086 | 10.4 |
| 15 | 1.45 | 1.650 | 0,0113 | 8.3 |
| 16 | 1.29 | 1.308 | 0,0143 | 6.5 |
| 17 | 1.15 | 1.038 | 0,0161 | 5.2 |
| 18 | 1.02 | 0.823 | 0,0199 | 4.1 |
| 19 | 0.91 | 0.653 | 0,0275 | 3.3 |
| 20 | 0.81 | 0.517 | 0,035 | 2.6 |
| 21 | 0.72 | 0.410 | 0,044 | 2.1 |
| 22 | 0.64 | 0.326 | 0,056 | 1.6 |
| 23 | 0.57 | 0.258 | 0,071 | 1.3 |
| 24 | 0.51 | 0.205 | 0,09 | 1.0 |
| 25 | 0.46 | 0.163 | 0,11 | 0.8 |
| 26 | 0.41 | 0.129 | 0,14 | 0.6 |
| 27 | 0.36 | 0.102 | 0,177 | 0.5 |

Методы подключения и регулировки

|  | рис.1 регулировка встроенными потенциометрами R211, R213 J2 и J4 в положении «1» |  |
| --- | --- | --- |
| рис.2 регулировка выходного напряжения внешним потенциометром J2 в положении «1» J4 в положении «2» | рис.3 регулировка выходного тока внешним потенциометром J2 в положении «2» J4 в положении «1» | рис.4 регулировка выходного напряжения и тока внешними потенциометрами J2 в положении «2» J4 в положении «2» |
| рис.5 регулировка выходного напряжения внешним аналоговым сигналом J2 в положении «1» J4 в положении «2» | рис.6 регулировка выходного тока внешним аналоговым сигналом J2 в положении «2» J4 в положении «1» | рис.7 регулировка выходного напряжения и тока внешними аналоговыми сигналами J2 в положении «2» J4 в положении «2» |

Управление

УИП имеет возможность раздельной регулировки выходного напряжения и ограничения выходного тока. Также предусмотрено несколько методов регулировки

- встроенными органами управления (рис.1)

- внешними потенциометрами 10 кОм (рис.2,3,4)

- внешними потенциальными сигналами +0…5в (рис.5,6,7)

- различными комбинациями данных методов

Дистанционное включение/выключение

УИП имеет возможность дистанционного включения/выключения силовой части («спящий режим»). Для перехода в «спящий режим» необходимо подать потенциал +5в на вход «power off». Выходное напряжение +12в в данном режиме присутствует.

Контроль выходного тока

Потенциал на выходе «meas.I» пропорционален выходному току. Максимальному выходному току 15А соответствует напряжение +4в.

Защита по току

В схеме УИП предусмотрена самовосстанавливающаяся защита силовой части при перегрузке по току. Порог срабатывания устанавливается с помощью потенциометра R232

Защита от перегрева и термоконтроль скорости вращения вентиляторов

Для увеличения ресурса вентиляторов и снижения шума в УИП применён термоконтроль скорости вращения. При температуре теплоотводящей пластины менее +50°С скорость вращения вентиляторов минимальна, при температуре более +50°С увеличивается до максимума. При нагреве теплоотводящей пластины более +80°С происходит автоматический переход в дежурный режим, силовое выходное напряжение отключается, напряжение +12В 0,5А отключается, охлаждающие вентиляторы продолжают работать,. При охлаждении пластины до температуры менее +60°С происходит автоматическое включение выходных напряжений.

Параллельное и последовательное включение нескольких блоков

При параллельном включении, перед эксплуатацией, необходимо выставить одинаковый уровень выходного напряжения и ограничения тока на всех блоках. При последовательном включении, общий максимальный уровень выходного напряжения не должен превышать 660В.

Использование УИП в качестве зарядного устройства

Возможно использование УИП в качестве зарядного устройства для свинцово-кислотных или герметичных гелевых аккумуляторов по алгоритму I-U,  ограничение тока выставляется исходя из ёмкости аккумулятора:  	I заряда макс = 0,3 C

Где С ёмкость аккумулятора в А*ч, например при использовании аккумуляторов 7А*ч ток заряда выставляется не более 2,1А. Выходное напряжение выставляется исходя из количества последовательно подключенных аккумуляторов (циклический режим работы аккумуляторов): 1 шт 12В – 14,7В; 2шт 12В – 29,4В; 3шт 12В - 44,1В; 4шт 12В - 58,8В.

Возможно использование УИП в качестве зарядного устройства для других типов аккумуляторов (Ni-Cd, Ni-Mh), для этого необходимо использование внешней схемы управления обеспечивающей требуемые алгоритмы заряда (Δt, ΔU).

Использование УИП в качестве источника бесперебойного питания постоянного тока

Возможно использование УИП в качестве источника бесперебойного питания постоянного тока совместно с герметичными гелевыми аккумуляторами. Выходное напряжение выставляется исходя из количества последовательно подключенных аккумуляторов (буферный режим работы аккумуляторов): 1 шт 12В – 13,65В; 2шт 12В – 27,3В; 3шт 12В - 41В; 4шт 12В - 54,6В и т.д. Для контроля наличия сетевого напряжения, а также исправности УИП используется сухой релейный контакт.

| Контроль наличия сетевого напряжения и исправности УИП (опция) "Сухой" релейный контакт, нормально замкнутый и нормально разомкнутый, активируется при аварии сети или отказе источника питания (в т.ч. при перегреве). Максимальная нагрузка на контакты реле 24VDC/0.3A или 30VAC/0.5A. Коммутация в штатном режиме работы соответствует рисунку: |  |
| --- | --- |

Габаритные и установочные размеры

Модуль управления и индикации EL-U (опция)

В комплекте с УИП возможна поставка модуля управления и индикации EL-U. Модуль позволяет упростить параллельное соединение УИП (до 12 шт) для увеличения выходного тока а также осуществляет цифровую индикацию выходного напряжения и тока, имеет встроенные потенциометры (EL-U1) или кнопки (EL-U2) для оперативной регулировки параметров.  Модуль EL-U2 также имеет встроенный интерфейс RS-232/RS-485. Программное обеспечение под OC Windows поставляется в комплекте. Максимальный выходной ток модуля 170А.

Запрещается:

- подключать к выходу «+5v ref.» что либо кроме потенциометров регулировки

- повторное подключение к первичной сети менее чем через 30 сек после предыдущего подключения

- Вскрывать источник питания, находящийся под напряжением питающей сети.

- Устанавливать на выходе источника питания напряжение или ток более указанного на этикетке

- Подавать на управляющие входы блока питания напряжение более 5В.

- Закрывать вентиляционные отверстия.

- Производить подключение по схемам не согласованных с изготовителем.

Транспортирование и хранение

Условия  транспортирования изделия – 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69 любым видом транспорта при обеспечении  защиты  от  механических повреждений и атмосферных осадков.

Условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок хранения  источника питания  – 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации источника питания  - 12 месяцев со дня продажи.

Изделие лишается гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- нарушение правил эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации;

- изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре;

- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия.

- изделие имеет механические повреждения или повреждения вызванные стихией, пожаром и т.п.

- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

Адрес сервисного центра: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40, лит.”А”, БЦ “РИЦ”, ООО «Элим СП», тел. 766-05-83

Дата изготовления: _______________200_ г    Дата продажи:________________ 200_ г            Сер. №  _______________

Технические характеристики

| Входные хар-ки |  |
| --- | --- |
| Входное напряжение, В, переменный ток | 185…265 |
| Входное напряжение с ограничением выходной мощности, В | 90...265 |
| Частота | 45...65Гц |
| Пусковой входной ток | <30А <5мС |
| Входной ток, 100% нагрузка | <6А |
| Входной предохранитель | 10А |
| Защита от перенапряжения | Электронная + варистор 90Дж |
| Выходные хар-ки |  |
| Регулировка выходного напряжения (типовое значение, Uвх=220в, под нагрузкой R) | R=60 Ом U=6,5…220 В R=120 Ом U=10…220 В R=240 Ом U=16…220 В R=400 Ом U=24…220 В R=∞ Ом U=90…220В |
| Пульсации в режиме стабилизации напряжения (Pвых=550Вт, 100Гц…50МГц, пик-пик) | <700мВ |
| Пульсации в режиме стабилизации тока (Pвых=850Вт, 100Гц…50МГц, пик-пик) | <1,5 В |
| стабилизация по напряжению при изменении тока нагрузки 0...1,5А | <1% |
| стабилизация по напряжению при изменении входного напряжения Uвх мин...Uвх макс | <0,5% |
| регулировка выходного тока (сопротивление нагрузки 60 Ом) | 0,2...3,5А |
| КПД | >90% |
| Индикация, управление и сигнализация |  |
| Стабилизация напряжения | красный светодиод |
| Стабилизация тока | зелёный светодиод |
| Температура срабатывания защиты от перегрева | 80°C |
| Конструкция |  |
| Габаритные размеры (без выступающих частей) | 285х130х65 мм |
| Установка | на шасси или DIN-рейку через крепёж (идёт в комплекте) |
| Масса (не более) | 2 кг |
| Корпус | Аллюминий. Цвет покрытия – черный |
| Охлаждение | 2х60мм вентилятора с подшипниками качения |
| Безопасность |  |
| Изоляция вход/корпус | 1500 VDC |
| Изоляция вход/выход | 3000 VDC |
| Изоляция выход/корпус | 500 VDC |
| Внешние воздействия |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP22 |
| Температура хранения | (-55°C...+70°C) |
| Температура эксплуатации, полная мощность | (-40°C...+50°C) |
| Температура эксплуатации, пониженная мощность | (-40°C...+70°C) |
| Влажность | 98% |
| тип атмосферы по содержанию коррозионно-активных агентов | II по ГОСТ 15150-69 |
| Группа механического исполнения | М25 по ГОСТ 30631-99 |
| Вибрация | 2g в диапазоне частот 1…60 Гц по трем координатам |
| пиковое ударное ускорение ударов одиночного действия | 5 g по трём координатам |
| Надёжность |  |
| Срок службы, не менее | 28 лет |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 30 000 часов |
| Средний ресурс, не менее | 150 000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |