| 1U управляемый источник питания Серия EL-SA1000-IS Паспорт / Инструкция по эксплуатации |  |
| --- | --- |
| Особенности: контроль выходного тока и напряжения; светодиодная индикация режимов работы; активный корректор коэффициента мощности; управление внешними аналоговыми сигналами 0…+5в; гальваническая развязка сигналов управления и контроля; регулировка напряжения и тока с помощью встроенных кнопочек; параллельное соединение с равномерным распределением тока 3+1 регулировка выходного напряжения от 0 до максимального значения; регулировка ограничения выходного тока от 0 до максимального значения; линейная зависимость вых. тока и напряжения от управляющего сигнала; универсальный вход (переменное или постоянное напряжение); защита от неблагоприятных внешних воздействий (опционально) защита от перегрева, КЗ, превышения выходного напряжения; компенсация падения выходного напряжения в проводах; подключение дополнительного внешнего вентилятора; плавный старт и ограничение пускового тока; дополнительный выходной канал +5в 0,5А; сигнал POWER GOOD; высота 1U; Модельный ряд: Тип: Диапазон регулировки вых.напряжения, В Регулировка вых.тока, А Размах пульсации вых.напряжения КПД EL-SA1000is-12 0...14 0…63 <150 мВ 83% EL-SA1000is-24 0...28 0…40 <150 мВ 87% EL-SA1000is-36 0...42 0…28 <240 мВ 87% EL-SA1000is-48 0...56 0…21 <240 мВ 88% Технические характеристики: |  | ●заряд конденсаторов; ●электромагнитные ускорители; ●магнитные усилители; ●зарядные устройства ●лабораторные источники питания; ●лазеры; ●элементы пельтъе; ●магнитные усилители; ●двигатели постоянного тока; ●гальваника; ; ●лампы накаливания и газоразрядные. ●светодиоды ●соленоиды; |

| ВХОД | U вх., переменный ток | 90...264 VAC |
| --- | --- | --- |
|  | U вх., постоянный ток | 127...375 VDC |
|  | Частота | 47-64 Гц |
|  | Ток | <13А (входное напряжение 100В, полная нагрузка) |
|  | Пусковой ток | <50А (входное напряжение 115В), <90 А (входное напряжение 230В) |
|  | Ток утечки | < 1,5 мА при 240 В на входе |
| ЗАЩИТА | Перенапряжение | Свыше 105…125 % от номинального значения. Требуется отключение питания для восстановления |
|  | Перегрузка и КЗ | Свыше 105…125 % от номинального значения, отключение и возврат к первоначальному состоянию при устранении условия отказа |
|  | Перегрев | Свыше 95°С. Восстановление при температуре <80°С |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Время нарастания | < 80 мс |
|  | Время запуска | > 15 мс при 230 В |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖ . СРЕДЫ | Температура | Рабочая : -20~70 °С, снижение мощности: 50 ~ 70°С : 2.5%/°С, хранение: -20~+85°С |
|  | Влажность | Рабочая : 20%~85%, , хранение: 10% ~ 95% |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ | Стандарт по технике безопасности | UL 60950-1 st , CSA C22.2 No.60950-1 st , TUV EN 60950-1 st , IEC 60950-1 st , EMKO-TSE (74-SEC)207/94 |
|  | Радиопомехи (EMI) | EN 55022 CLASS B : EN 61000-3-2.3 FCC CFR 47 PART 15 CLASS B CNS 13438 CLASS B |
|  | Электромагнитная совместимость (EMS) | EN 55024 : EN 61000-4-2,3,4,5, 6,8,11 |
| ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Монтаж УИП | - На шасси с помощью винтов М4 к дну корпуса - На шасси с помощью винтов М4 к правой или левой боковой стенке корпуса - На шасси с помощью уголков FB-03 (опция, рис. 5-7) - На DIN-рейку c помощью крепления DB-05 (опция, рис. 8-9) |
|  | Гарантийные обязательства | Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока. Гарантийный срок хранения источника питания – 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации источника питания - 12 месяцев со дня продажи. |
|  | Транспортирование и хранение | 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69 любым видом транспорта при обеспечении защиты от механических повреждений и атмосферных осадков. Условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. |
|  | M.B.T.F. | 122 500 часов |
|  | Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
|  | Размеры | высота- 40,6мм, глубина-295мм, ширина- 127мм |
|  | Вес | 1,9кг |

| 1U управляемый источник питания Серия EL-SA1000-IS Паспорт / Инструкция по эксплуатации |  |
| --- | --- |

| Указание мер безопасности В схеме УИП имеется высокое напряжение, поэтому обслуживающий персонал обязан выполнять правила техники безопасности, относящиеся к установкам до 1000В. Все работы по подключению проводить при обесточенной сети с соблюдением соответствующих правил ПУЭ и безопасности. При подключении и обслуживании необходим персонал в количестве не менее 2-х человек. Элементы управления, коммутации и индикации УИП имеет гальванически развязанный от силового выхода аналоговый интерфейс. Регулировка выходного напряжения и ограничения тока в УИП может осуществляться: - кнопками на передней панели; - внешними потенциальными сигналами 0…+5В; - внешними потенциометрами 10кОм; - любыми различными комбинациями данных методов; Также имеются аналоговые сигналы контроля уровня выходного тока и напряжения УИП с гальванической развязкой от силового выхода. Уровень измерительных сигналов пропорционален значению выходного параметра и находится в диапазоне 0…+5в. CN302 – разъём аналогового интерфейса: Конт. тип назначение значение 1 общий 2 Вход регулировка ограничения выходного тока 0…+5В 3 Вход регулировка выходного напряжения 0…+5В 4 Выход сигнал пропорциональный выходному току 0…+5В 5 Выход сигнал пропорциональный выходному напряжению 0…+5В 6 выход опорное напряжение +5В 20мА CN305 – разъём подключения внешнего вентилятора 12В 0,25А (макс.) Назначение контактов разъёма: 1.+ 2.- (GND) CN15 – вход обратной связи, вход сигнала «Current share», выход сигнала «power good», выход +5В 0,5А Кнопки: SW1 - выбор режима работы УИП (кратковременное нажатие); SW2 - выбор напряжение/ток (кратковременное нажатие); SW3 – уменьшение регулируемого параметра (нажать и удерживать); SW4 - увеличение регулируемого параметра (нажать и удерживать). Светодиоды: LED1 - светодиод индикации режима (зелёный – выходное напряжение в норме, красный – отклонение более чем на 10% от номин.) LED2 (зеленый) – светодиод индикации источника сигнала регулировки напряжения LED3 (красный) - светодиод индикации источника сигнала регулировки ограничения тока Установка выходного напряжения и ограничения тока УИП производится внешними и (или) внутренними аналоговыми сигналами. Режим работы (внешняя или внутренняя опора) источника определяется светодиодными индикаторами (см. табл.) Цветовая индикация режимов работы УИП LED2 – ток – зеленый LED3 – напряжение - красный Внешний сигнал (вкл) Внешний сигнал (вкл) Внешний сигнал (вкл) Внутренний сигнал (выкл) Внутренний сигнал (выкл) Внешний сигнал (вкл) Внутренний сигнал (выкл) Внутренний сигнал (выкл) Рис. 1 Регулировка внешними потенциометрами: | Настройка аналогового интерфейса. В случае необходимости, при наличии поверенных измерительных приборов, возможна точная подстройка уровней сигналов аналогового интерфейса с помощью многооборотных подстроечных резисторов. Резисторы расположены на передней панели (cм. Рис.7) около разъёма аналогового интерфейса: R21 R09 R37 R36 - meas.C Подстройка уровня выходного сигнала контроля тока - meas.V Подстройка уровня выходного сигнала контроля напряжения - set C Подстройка уровня входного сигнала установки тока - set V Подстройка уровня входного сигнала установки напряжения Подготовка к эксплуатации УИП должен быть установлен в пожаробезопасном месте, исключающем попадание влаги и пыли внутрь корпуса. Допускается установка на DIN-рейку или шасси в произвольном положении. Необходимо обеспечить свободное пространство рядом с вентиляционными отверстиями не менее 50мм. Обесточить силовую сеть. Произвести подключение входных, выходных и управляющих проводов согласно схеме подключения. Силовые соединительные провода выбрать согласно таблице: Номер AWG (GAUGE) Диаметр, мм Площадь сечения, кв.мм Maкс. ток, при 5 а/кв.мм 0 8.30 54.079 270.4 1 7.35 42.385 211.9 2 6.54 33.617 168.1 3 5.83 26.654 133.3 4 5.19 21.137 105.7 5 4.62 16.763 83.8 6 4.12 13.293 66.5 7 3.67 10.544 52.7 8 3.26 8.363 41.8 9 2.91 6.629 33.1 10 2.59 5.258 26.3 11 2.31 4.171 20.9 12 2.05 3.309 16.5 13 1.83 2.623 13.1 14 1.63 2.081 10.4 Подключение УИП к первичной сети осуществляется согласно таблице: N контакта наименование назначение 1 N нейтраль 2 L фаза 3 PE заземление Запрещается: -Подключать к выходу «+5v ref.» что-либо кроме потенциометров регулировки -Производить повторное подключение к первичной сети менее чем через 30 сек после предыдущего подключения -Вскрывать источник питания, находящийся под напряжением питающей сети. -Устанавливать на выходе источника питания напряжение или ток более указанного на этикетке -Подавать на управляющие входы блока питания напряжение более 5В. -Закрывать вентиляционные отверстия. -Производить подключение по схемам не согласованным с изготовителем. Транспортирование и хранение Условия транспортирования изделия – 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69 любым видом транспорта при обеспечении защиты от механических повреждений и атмосферных осадков. Условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. |
| --- | --- |
| 1U управляемый источник питания 1000 Вт Серия EL-SA1000-is Паспорт / Инструкция по эксплуатации |  |
| Рис.2 Рис.3 | Изделие лишается гарантийного обслуживания в следующих случаях: - нарушение правил эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации; - изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре; - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия. - изделие имеет механические повреждения или повреждения вызванные стихией, пожаром и т.п. - повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых. Адрес сервисного центра: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40, ООО «Элим СП», тел. 766-05-83 Эл. адрес для принятия претензий: arturk@elim.ru; factory@elim.ru Комплектация и дополнительные оптиции: УИП EL-SА1000 – 1шт Паспорт изделия – 1шт Упаковка – 1шт Кабель аналогового интерфейса 6ти проводной (RJ45 6P6C) – по запросу Кабель сервисный 8ми проводной (HOUSING: HRS DF11-8DS-2C, TERMINAL: HRS DF11-SC, WIRE: 26AWG) – по запросу Крепеж уголки 60-477-004R – по запросу |

| Рис.4 Этикетка верхней крышки с обозначениями и маркировкой: |  |
| --- | --- |

| 1U управляемый источник питания 1000 Вт Серия EL-SA1000-is Паспорт / Инструкция по эксплуатации |  |
| --- | --- |

Рис.5 Варианты регулировки УИП:

Рис.6 Варианты подключения нескольких УИП для увеличения тока или напряжения

Рис. 7  Функциональная схема

| 1U управляемый источник питания 1000 Вт Серия EL-SA1000-is Паспорт / Инструкция по эксплуатации |  |
| --- | --- |

Рис.8 Габаритный чертёж УИП

| Рис. 9 Допоплнительная опция - уголок крепления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |